ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Она представляет собой комплекс взаимосвязанных по месту, времени, цели и ресурсам мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья людей в любых ЧС. Указанные мероприятия должны планироваться и в максимально возможной степени проводиться заблаговременно и на всей территории страны, охватывая все категории населения.

Объем и содержание мероприятий инженерно-технической защиты населения, правила и порядок их осуществления устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и от опасностей, возникающих при ведении военных действий и с учетом экономических, природных и иных особенностей конкретных территорий, зон, городских и сельских поселений и реальной опасности для населения в мирное и военное время.

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите населения являются:

- укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных зашитых сооружениях;

- повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжение, энергопитание, теплофикация и др.) при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также устойчивости жизненно важных объектов социального и производственного назначения;

- выполнение ряда градостроительных требований, позволяющих при крупномасштабных ЧС и применении в военных конфликтах современных средств поражения уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также создать условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил.

Из опыта Великой Отечественной и других войн известно, что наилучшая защита населения от любых средств нападения обеспечивается либо путем укрытия в специальных защитных сооружениях, либо выводом его за пределы зон поражения.

Для решения задач по защите населения от ударов авиации противника СНК СССР еще в 1925 г. принял постановление о мерах по усилению противовоздушной обороны (ПВО) в 500-километровой пограничной зоне и в крупных промышленных городах. Предусматривалось создание системы централизованного оповещения о воздушной опасности, накопление фонда защитных сооружений как путем строительства газоубежищ, так и приспособлением для укрытия людей подвалов жилых, общественных и промышленных зданий, создание специальных команд и отрядов.

4 октября 1932 г. СНК СССР утвердил "Положение о противовоздушной обороне территории СССР", положившее начало созданию в стране системы МПВО.

В результате к началу Великой Отечественной войны в стране было построено значительное количество убежищ. Только в Москве можно было укрыть около 400 тыс. человек. За месяц до первого воздушного налета на Москву было сооружено 19500 землянок и щелей на 236 тыс. человек. К концу 1941 г. в столице удалось подготовить 1029 газоубежищ с фильтровентиляционными установками и 6125 бомбоубежищ, а также приспособить для укрытия станции метрополитена. Таким образом уже к концу года в убежищах капитального типа могли укрываться почти 1,4 млн. человек — практически все оставшееся после эвакуации население города.

Благодаря использованию этих сооружений удалось значительно снизить потери среди населения. После войны работа по накоплению фонда защитных сооружений была продолжена, при этом, начиная с 1956 г., основное внимание уделялось возведению таких убежищ, которые бы надежно защищали от поражающих факторов ядерного оружия и других средств массового поражения.

И сегодня основным способом защиты населения от современных военных средств поражения, от крупномасштабных ЧС, вызванных авариями и катастрофами на химически и радиационно опасных объектах, взрывами и пожарами, остается укрытие персонала предприятий и населения городов в защитных сооружениях.

В соответствии с действующими нормами и правилами по вопросам выполнения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, а также строительными нормами и правилами (СНиП) к защитным сооружениям относятся убежища и противорадиационные укрытия.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 1 кгс/см2 и степень ослабления проникающей радиации равную 1000. Системы жизнеобеспечения должны создать условия для непрерывного пребывания в них расчетного количества людей не менее 2 суток. Противорадиационные укрытия, расположенные в зоне возможных слабых разрушений, рассчитываются на избыточное давление 0,2 кгс/см2 и в зависимости от места расположения должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения от 200 до 10. Последнее для жителей некатегорирован-ных городов, сел и эвакуируемого населения за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) создается на территории предприятий, а для остального населения — в районах жилой застройки.

В связи со сложным экономическим положением в стране, а также с учетом изменившейся военно-политической обстановки в мире строительство новых защитных сооружении в последние годы практически почти полностью приостановилось.

Однако руководством страны принят ряд мер по сохранению и поддержанию в рабочем состоянии накопленного раньше фонда защитных сооружений.

Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 г., № 643 "О гражданской обороне" (п. 3) определено, что руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности (являющиеся одновременно по должности соответствующими начальниками ГО), несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также за подготовку и обучение населения и персонала действиям в ЧС на подведомственных территориях и объектах. Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 359 утверждено "Положение о порядке использования объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями". Им установлено, что объекты и имущество ГО, приватизация которых запрещена в соответствии с утвержденной Президентом страны программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, исключаются из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.

При этом следует также отметить, что согласно действующим нормативным правовым актам (в частности, СНиП П-11-77*' "Защитные сооружения ГО" с изменениями и дополнениями, внесенными до 1985 г.) защитные сооружения ГО в мирное время должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения, но с обеспечением условий для перевода в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимых условий пребывания в нем людей.

Защитные сооружения классифицируют:

а)	по назначению: для защиты работников предприятий и населения; для размещения органов управления и медицинских учреждений. Самые мощные из них
строятся для органов государственного и военного управления и рассчитаны, как
правило, на длительное автономное пребывание. Защитные сооружения медицин-
ских учреждений предназначены для укрытия в военное время тяжелобольных,
которых нельзя перевезти в угрожаемый период в загородную зону.

Для защиты рабочих и служащих сооружения строятся на территории предприятий, а для населения — в местах его проживания.

В защитных сооружениях, размещающихся при атомных электростанциях и других особо опасных объектах, продолжительность автономного пребывания обычно доводится до 5 суток;

б)	по месту расположения: на встроенные и отдельностоящие, в метрополите-
нах и горных выработках   Встроенные сооружаются в подвальных помещениях жилых, общественных или производственных зданий, а отдельностоящие возводятся вне зданий и сооружений.

Встроенные — значительно дешевле, чем отдельно стоящие, так как базируются на конструкциях зданий, под которыми возводятся, и используют все имеющиеся там коммуникации

Вместе с тем, встроенные сооружения могут оказаться заваленными в результате разрушения зданий, под которыми они находятся, а отдельностоящие такой "неприятности" лишены.

В тех городах, где есть метрополитен, его станции готовятся к использованию в качестве убежищ. Например, в Москве большинство станций подготовлено для приема под свою защиту значительной части населения города;

в) по срокам строительства: на возводимые заблаговременно — по планам мирного времени и быстровозводимые, которые строятся в угрожаемый период, в первую очередь, на предприятиях, продолжающих работать в военное время;

г) по вместимости: на малые — до 600 человек, средние — от 600 до 2 тыс. и большие — свыше 2 тысяч.

Кроме того, по защитным свойствам убежища подразделяются на четыре класса (см. табл).

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ

Названный выше СНиП 11-11-77* устанавливает требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защитных сооружений, к санитарно-техническим и другим устройствам и оборудованию.

Помещения убежищ подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся те, которые предназначены для размещения укрываемых, пунктов управления и медицинских служб. К вспомогательным — фильтровентиляционные камеры, санузлы, помещения дизельной электростанции и электрощитовой, помещения для хранения продовольствия, воды, станции перекачки фекальных вод, тамбуры-шлюзы, тамбуры.

В помещениях для укрываемых устанавливаются двух- и трехъярусные нары: нижние —для сидения из расчета 0,45 х 0,45 м на человека, верхние — для лежания из расчета 0,55 х 1,8 м на человека.

Норма по площади для укрываемых составляет не менее 0,5 м2/чел. при двухъярусном и 0,4 м2/чел. — при трехъярусном расположении нар, а в рабочих помещениях пунктов управления — 2 м2/чел.

Количество мест для лежания должно составлять 20% от вместимости убежища при двухъярусном и 30% — при трехъярусном расположении нар.

Высота "в чистоте" должна быть не менее 2,2 м, а свободный объем — не менее 1,5 м3 на одного человека. (Учитывается в пределах зоны герметизации за вычетом объемов помещений дизельной и тамбуров).

Для оборудования санитарных постов выделяется площадь из расчета 2 м2 на 500 человек. В убежищах вместимостью 900 — 1200 чел. должен оборудоваться медпункт площадью 9 м: и более (на каждые последующие 100 чел. сверх 1200 добавляется 1 м2).

В убежищах в необходимом количестве размещают оборудование, мебель, приборы, инструменты, ремонтные материалы, противопожарное, медицинское имущество.

Для обеспечения заполнения в минимальный срок предусматривается, в зависимости от вместимости, необходимое количество входов (выходов), но не менее двух. Один из них — аварийный может быть в виде тоннеля или вертикальной шахты с выводом на незаваливаемую территорию.

Для убежищ вместимостью 300 чел. и более предусматривается устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Входы оборудуются защитно-герметическими и герметическими дверями (люками, воротами).

Вентилирование помещений осуществляется по следующим режимам:

чистой вентиляции (режим I) — наружный воздух очищается от аэрозолей (обычной пыли) в пылефильтрах и (или) предфильтрах. Норма подачи для убежищ 8 — 13 м3/чел.;

фильтро-вентиляции (режим II) — основной режим при возникновении или угрозе возникновения ЧС. Воздух проходит двух- или трехступенчатую очистку в пылефильтрах, предфильтрах и фильтрах-поглотителях. Норма подачи для убежищ — не менее 2 м3 на одного укрываемого в час;

полной изоляции (режим III) — предусматривается в убежищах, на предприятиях и в других местах, где возможна загазованность наружного приземного воздуха продуктами горения или сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами, защита от которых не обеспечивается обычными фильтрами-поглотителями. В них обеспечивается регенерация внутреннего воздуха и создание подпора.

Система воздухоснабжения убежищ включает: оголовки, воздухозаборы, противовзрывные устройства, пылефильтры, предфильтры, фильтры-поглотители, вентиляторы, гермоклапаны, а также устройства (установки) регенерации воздуха и подпора

Вентиляторы для систем вентиляции убежищ без дизельных электростанций предусматриваются с электроручным приводом, а в убежищах с защищенным электропитанием — с электрическим.

Для защиты от пыли обычно используют ячейковый масляный фильтр. Он представляет собой металлическую снаряженную сетками коробку, закрепленную пружинными защелками в установочной рамке (рис. 4 и 5).

Унифицированным фильтр ФЯР ■заполняется 12 рядами гофрированных сеток различных номеров, образующими три слоя. Размеры отверстий в сетках и относительные площади их сечения уменьшаются но ходу движения воздуха. Частички аэрозоля, проходя с воздухом через сетки, смоченные минеральным маслом (висциновым, индустриальным и др.), прилипают к поверхности сеток. Эффективность очистки у этих фильтров составляет примерно 50%.

Для очистки воздуха от грубодисперсных аэрозолей используются предфильтры со сменными фильтрующими кассетами: ПФП-1000, ПФ-300, а также ПФ-1500 и ПФ-500. Эффективность очистки достигает 99,9%.

Для высокоэффективной очистки воздуха от любых аэрозолей, паров (газов) ОВ и некоторых СДЯВ в ФВУ (ФВК) используются фильтры-поглотители Ф11-300, Ф11-300-1, ФПУ-200 и ФП-100у (рис. 6). Фильтры-поглотители могут монтироваться в колонки по 2-5 шт. в каждой, а колонки (равноценные по числу ФП) объединяются в единую систему очистки воздуха в зависимости от потребностей (рис. 7).

В убежищах относительно небольшой вместимости используются фильтро-вентиляционные комплекты ФВК-1 или ФВК-2. Для регенерации воздуха — регенеративные установки (РУ-150/6, устройство регенерации 300) или баллоны со сжатым кислородом и регенеративные патроны РП-100.

Для создания подпора воздуха в сооружениях могут использоваться каталитические фильтры ФГ-70, в которых

оксид углерода окисляется кислородом воздуха до углекислого газа.

Электроснабжение убежищ необходимо для питания электродвигателей систем вентиляции, откачки фекальных вод, освещения. Оно осуществляется либо от сети города (предприятия), либо с помощью защищенной дизельной электростанции. В убежищах без ДЭС предусматриваются местные источники освещения  (переносные  электрические фонари, аккумуляторные светильники).

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и репродукторы радиотрансляции, подключенные к городской и местной сети.

Водоснабжение и канализация убежищ осуществляется на базе городских и объектовых водопроводных и канализационных сетей. На случай их отключения или повреждения создаются аварийные запасы воды (из расчета 3 л/чел, питьевой воды в сутки) и аварийные резервуары для сбора стоков.

Отопление убежищ обеспечивается от сети предприятия (здания) по самостоятельным ответвлениям.

Трубопроводы инженерных сетей внутри убежищ окрашиваются в определенные цвета: белый — воздуховоды режима ЧВ; желтый — режима ФВ; красный — режима ПИ (до термокаталитического фильтра); черный — трубы электропроводки; зеленый — водопроводные трубы; коричневый — трубы системы отопления. При этом стрелками указывают направление движения (воздуха или воды).

В противорадиационных укрытиях, как и в убежищах, предусматриваются основные и вспомогательные помещения. Площадь помещения для укрываемых рассчитывается исходя из нормы на одного человека 0,4 — 0,5 м2. Оборудуются не менее 2 входов с установкой обычных дверей при обеспечении их плотного прилегания.

Приспособление под ПРУ любого пригодного помещения сводится в основном к выполнению работ по повышению его защитных свойств, герметизации и устройству простейшей вентиляции.

Защитные свойства повышаются увеличением толщины стен, перекрытий, дверей, заделкой окон и других элементов.

Для этого снаружи вокруг стен, выступающих выше поверхности земли, устраивают грунтовую обсыпку, заделывают оконные и лишние дверные проемы, перекрытия засыпают грунтом (после предварительного усиления их конструкций).

Для герметизации помещений тщательно заделывают все трещины, щели, отверстия в потолках, стенах, дверях, местах ввода отопительных и водопроводных труб. Двери обиваются войлоком, рубероидом, линолеумом или другими плотными материалами, а их края — пористой резиной.

Воздухоснабжение заглубленных ПРУ вместимостью до 50 чел. осуществляется естественным проветриванием через приточный и вытяжной короба с внутренним сечением 200 — 300 см:. В приточном коробе устанавливают противопыльный фильтр, который может состоять из щебня, гравия или других материалов. Для обеспечения тяги вытяжной короб делают выше приточного на 1,5 — 2 м. В этом случае подается до 3 — 6 м'/ч на человека.

В ПРУ большой вместимости устанавливаются электрические, электроручные или ручные вентиляторы.

Очень важно для обеспечения относительно длительного пребывания людей в закрытых помещениях убежищ и противорадиационных укрытий соблюдать (поддерживать) допустимые условия обитаемости. Обитаемость — совокупность условий жизни и деятельности людей, необходимых для сохранения здоровья и поддержания работоспособности. Они определяются конструктивными особенностями, техническими средствами и системами жизнеобеспечения объекта.

Факторы обитаемости охватывают комплекс физических, биологических, социально-психологических, информационных и эстетических свойств окружающей среды, оказывающих влияние на человека.

Как известно, самым главным элементом обеспечения жизнедеятельности человека является дыхание. В спокойном состоянии человек за 1 ч поглощает до 20 л кислорода и выделяет при этом до 16 л диоксида углерода, 40 г паров воды и 50 ккал тепла. Следовательно, при пребывании людей в замкнутых объемах состав и свойства воздуха будут изменяться: содержание кислорода снижается и одновременно повышается концентрация диоксида углерода, повышаются температура и относительная влажность. Кроме того, в воздухе будет расти содержание антропотоксинов — веществ, выделяемых органами дыхания и через кожу человека, вызывающих неприятные запахи и отрицательно влияющих на самочувствие человека. Вредные примеси могут также выделяться оборудованием, одеждой и обувью людей.

Допустимая концентрация углекислого газа в воздухе убежища до 1% не оказывает существенного влияния на работоспособность и самочувствие За счет выделения организмом человека паров воды относительная влажность воздуха может увеличиться до 100%, после чего избыток воды будет оседать в виде жидкой влаги на металлических поверхностях, потолке, верхней части стен (капли, потеки), а в результате выделения тепла возрастает температура. Следует отметить, что выделение человеком влаги и тепла — взаимосвязанные процессы. Нормально допустимая влажность воздуха в убежище — 70%, температура—23°С.

Длительность пребывания людей в закрытых помещениях обусловлена именно микроклиматическими факторами, которые всегда необходимо рассматривать в комплексе, в связи с чем и введено понятие эквивалентно-эффективные температуры, т.е. такие температуры, которые обеспечивают примерно аналогичные условия пребывания людей при различной относительной влажности и скорости движения воздуха.

Допустимые параметры воздушной среды (газовый состав и параметры микроклимата) поддерживаются в основном за счет работы вентиляционных систем.

Температура воздуха до 30°С, концентрация диоксида углерода до 3%, кислорода до 17% и оксида углерода до 30 мг/м3 являются предельно допустимыми. Они могут достигаться особенно при режиме полной изоляции (режиме III). При отклонениях от указанных пределов в сторону ухудшения условий обитания может потребоваться ограничение физических нагрузок и усиление медицинского контроля или даже прекращение использования защитного сооружения и вывод из него укрываемых.

Все это значит, что поддержание допустимых параметров обитаемости и их контроль являются важнейшим условием эксплуатации объектов коллективной защиты.

# УКРЫТИЕ ЛЮДЕЙ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени может быть задействован и метрополитен. С этой целью предполагается использовать как платформы и поезда, стоящие у них, так и перегонные тоннели, тупики, соединительные ветки между линиями и ветки электродепо.

Например, в Москве более 100 станций приспособлены для приема укрываемых при времени заполнения 13 — 15 минут.

Перегоны метрополитена поделены на отсеки (участки), которые представляют собой, по существу, отдельностоящие убежища, отсеки закрываются затворами. Норма по площади на одного укрываемого составляет 1,5 м2/чел. в метро мелкого заложения и 1 м2/чел. — в метро глубокого заложения, защитные свойства по отношению к избыточному давлению во фронте ударной волны, соответственно, до 3 и до 1 кгс/см2. На 2-3 отсека оборудуется один защищенный эвакуационный выход.

Для заполнения людьми перегонов на станциях имеются сходы, а перегоны оборудованы санузлами. Предусмотрена вентиляция помещений очищенным наружным воздухом: смонтированы ФВУ с объемным расходом 800 тыс. м3/ч, имеются также отдельные фильтро-вентиляционные установки на участках, состоящих из нескольких отсеков. Предусматривается резервное электроснабжение, а также меры, исключающие затопление(подтопление) станций и тоннелей. На каждой станции созданы сводные отряды численностью примерно по 30 чел. из работников разных служб, которые должны обслуживать укрываемых.

К каждой станции приписана аптека, где хранится неприкосновенный запас медицинских средств.

В случае возникновения аварийных ситуаций на поверхности, вблизи станций метро, предусмотрено отключение вентиляторов, чтобы предотвратить попадание вредных примесей внутрь помещений.

Подобные работы проводятся в других крупных городах, имеющих метрополитены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Защитные сооружения... сколько сломано копий, исписано бумаг, проведено совещаний и исследований, учений и научных конференций, чтобы решить один-единственный вопрос: нужны ли они сегодня, есть ли в них потребность? Может быть, говорить об убежищах — это вспоминать прошлое?

Давайте рассмотрим проблему защитных сооружений более подробно и с позиции сегодняшнего дня.

Во-первых, НАТО уже движется на восток, приближаясь к границам России, Белоруссии и Украины. Спрашивается, зачем? Обороняться от государств, которые не собираются ни на кого нападать, которые ищут мира и партнерства со своими соседями и всем цивилизованным миром?

Интересен такой факт. С 16 по 20 июля 1997 г. на территории Эстонии НАТО отрабатывало методы оказания помощи гражданам, пострадавшим от землетрясения. Но ведь Эстония не в сейсмической зоне. Туда прибыли 2,5 тыс. личного состава с оружием, из них 1,5 тыс. американцев. Да, они тренировались, но в оказании какой помощи? В это время уже Польша, Чехия и Германия из-за сильных дождей были затоплены — национальная катастрофа. Залиты водой населенные пункты, дороги, страдали люди. Более 50% территории Польши в зоне чрезвычайной ситуации, погибли 56 человек. Эти государства нуждались в помощи. Но туда НАТОвцы почему-то не спешили. Не странно ли подобное?

И еще, надо иметь в виду и тенденцию роста вооруженных конфликтов. Так частота войн в XX веке превысила среднюю частоту за всю историю в 1,5 раза, а во второй половине века — в 2,5 раза. В 90-х годах в мире ежегодно происходило порядка 35 крупных вооруженных конфликтов.

За 50 лет после второй мировой войны в средних и малых войнах в общей сложности погибли 40 млн. человек и 30 млн. стали беженцами, что сопоставимо с числом жертв и пострадавших в мировых войнах.

Растет и доля потерь среди мирного населения. В первой мировой войне она составляла 5%, во второй мировой — 50%, в войне в Корее — 84%, во Вьетнаме — уже около 90%.

Таким образом, несмотря на кажущееся спокойствие, военные конфликты на самом деле не только не утихают, они разгораются с новой силой, вовлекая все большее количество стран и людей.

Кроме того, в военное время нельзя полностью рассчитывать на реальность массовой эвакуации.

Остается одно — укрыть население в защитных сооружениях. Это подтвердили кризис в Персидском заливе, военные конфликты в бывшей Югославии, Афганистане и других районах.

Во-вторых. Защитные сооружения надежно защищают людей в мирное время от многих техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Скажем, при разливе и выбросе некоторых СДЯВ, авариях на АЭС, радиационном загрязнении местности, при бурях, ураганах, смерчах, снежных заносах и даже землетрясениях. Так, в декабре 1988 г. во время землетрясения в Армении на одном из предприятий в убежище, в котором была оборудована столовая, в момент землетрясения находились 43 человека. Ни один из них не пострадал, тогда как находящиеся на рабочих местах или погибли, или получили увечья и ранения.

В-третьих, они приносят ощутимую пользу в сфере народнохозяйственной деятельности. Надо учитывать, что все защитные сооружения проектируются и строятся как объекты двойного назначения. В них в мирное время не только могут, а должны размещаться склады, клубы, кафе, мастерские, магазины, ателье, учебные классы, спортивно-оздоровительные комплексы, медицинские лечебно-консультационные пункты, гаражи и многое другое. Подземные сооружения имеют устойчивый микроклимат, поэтому на ряде предприятий их используют для хранения продуктов, медикаментов, некоторых видов высокоточных оптических и электронных приборов.

Одним словом, надо проявлять хозяйскую смекалку. Запущенные и заброшенные убежища — это укор нашей бесхозяйственности, безразличию к тому, что было создано людьми и на народные деньги.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОСМОТРОВ

Содержание защитных сооружений в постоянной готовности к приему укрываемых достигается только при строгом выполнении технических требований, следовании инструкциям и правилам их эксплуатации.

Предусмотренные действующими нормативными документами ежегодные осмотры защитных сооружений проводятся по планам начальников ГО объектов, организаций и учреждений, на балансе которых они находятся. Назначается специальная комиссия, в состав которой могут входить работники органа управления по делам ГО и ЧС объекта, специалисты служб убежищ и укрытий: медицинской, противопожарной, оповещения и связи, представители Государственной санитарной инспекции, бойцы звена по обслуживанию убежища. Председателем комиссии назначается один из заместителей начальника ГО объекта.

Во время такого осмотра проверяют состояние убежища (укрытия), входов и выходов, воздухозаборных и выхлопных отверстий и трубопроводов, устанавливают, исправны ли защитно-герметические и герметические двери и их затворы, ставни аварийных выходов, системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и защитных устройств.

Проверку состояния убежища начинают с осмотра входов и наружных воздухоприемных устройств. Входы должны обеспечивать свободный доступ внутрь помещений.

При осмотре защитно-герметических, герметических дверей и ставней особое внимание следует обратить на исправность клиновых затворов, на то, целы ли сварные швы и резиновые прокладки. Если обнаружен перекос полотен, дверь или ставень следует закрыть на тот клиновой затвор, который отходит от коробки. Клиновой затвор, хорошо прилегающий к коробке, должен оставаться открытым. При утечке воздуха через запоры дверей проверяют плотность сальниковой набивки. Обнаруженные трещины в сварных швах или на дверном полотне заново заваривают. На полотнах дверей и ставней должны быть поставлены трафареты, указывающие направление, в котором закрываются и открываются запоры с надписями: "Открыто", "Закрыто".

Резиновые прокладки могут выходить из строя вследствие того, что постепенно нарушаются эластичные свойства резины, появляются трещины. Случается и так, что недостаточна плотность крепления к полотну двери. Обнаружив любой из этих дефектов, резиновые прокладки заменяют. Причем делают это в таком порядке. Наждачной бумагой (металлической щеткой) очищают от грязи, ржавчины места наклейки прокладки и протирают их бензином. Затем на очищенные места и низ прокладки наносят тонкий слой клея, а когда он просохнет — второй слой. Когда же и второй слой подсохнет, резиновую прокладку надо будет плотно прижать к дверному полотну и оставить в таком положении на несколько часов.

Чтобы предупредить смятие резиновых прокладок, герметические двери оставляют открытыми, а защитно-герметические двери и ставни аварийных выходов — закрытыми. Но резиновые прокладки не сжимают клиновыми затворами. Если убежище используется для хозяйственных нужд, защитно-герметические двери находятся в открытом состоянии. Чтобы закрыть дверные проемы, дополнительно устанавливают обычные двери.

Затем проверяется убежище на герметичность. Для этого применяется метод измерения подпора воздуха, предусматривающий замер разницы между избыточным давлением внутри убежища (при работе фильтровентиляционного агрегата в режиме чистой вентиляции) и атмосферным. Надо учитывать, что избыточное давление при подаче в убежище воздуха создается лишь в том случае, когда сооружение герметично.

Порядок проверки на герметичность может быть следующим. Закрывают все входные двери, ставни и люки и проверяют плотность прилегания резиновых прокладок к коробкам и ставням. Включают фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции. Затем определяют количество подаваемого воздуха и тягонапоромером измеряют подпор его в убежище . Если заданный подпор (не менее 5 — 7 мм водяного столба) не выдерживается, следует искать места утечки воздуха по отклонению пламени свечи (спички), подносимой к предполагаемой неплотности. Наиболее характерны такие места утечки воздуха: через неплотности между коробками дверей, ставней и стеной и в местах прохода через ограждающие конструкции инженерных сетей. Выявленные неплотности устраняют, после чего проводится повторная проверка.

Важно проверить, как соблюдается температурно-влажностный режим. Ведь если он нарушается, в помещении начинают сыреть стены, возникает конденсат влаги на металлических частях оборудования. Основными причинами повышения влажности могут быть: неправильное проветривание, приводящее к конденсации паров в помещениях, проникновение в убежище грунтовых или поверхностных вод из-за того, что повреждена гидроизоляция.

Обязательно проводится осмотр металлических частей инженерно-технического оборудования. Их надо ежеквартально протирать ветошью (паклей), смоченной минеральным маслом.

В каждом убежище (противорадиационном укрытии) проверяют исправность радиотрансляционной точки и телефонной связи, есть ли необходимая документация, как оснащено это защитное сооружение мебелью, инструментом, противопожарным инвентарем.

Нужны два комплекта ключей от дверей и ставней убежища. Один хранится у коменданта (командира звена, техника-смотрителя здания), другой — у дежурного по предприятию, учреждению, в конторе домоуправления (жэка).

Результаты осмотра записываются в журнал проверки состояния защитного сооружения с указанием сроков устранения неисправностей.

Что же касается специальных осмотров защитных сооружений, то они проводятся после пожаров, землетрясений, ливней, наводнений. Порядок осмотра в этих условиях зависит от обстановки, которая сложилась на объекте вследствие стихийного бедствия.

Некоторые способы выявления неисправностей и повреждений ограждающих конструкций (стены, перекрытия, полы, защитно-герметические и герметические двери, ставни аварийных выходов).

Где чаще всего бывают повреждения и неисправности? Это щели в местах ввода и вывода коммуникаций, нарушенная герметичность стыков, перекос защитно-герметических и герметических дверей и ставней, трещины в перекрытиях, просадка полов и т.п. Причины появления подобных дефектов в том, что неравномерна осадка убежища, нет дренажа для отвода грунтовых вод, низкое качество строительных работ.

Повреждения, о которых идет речь, обнаруживают, осматривая стены, перекрытия, пол, места ввода инженерных сетей и установки дверей, ставней. Щели в местах прохода коммуникаций необходимо расчистить, промыть и залить жидким цементным раствором. А щели в проходах кабельных линий, электропроводов тщательно заделать тугоплавкой мастикой. При заделке большой трещины (ширина 5 — 10 мм и более) следует выбить зубилом или отбойным молотком борозду по всей длине трещины на глубину до 4 см и залить (затереть) цементным раствором. В местах выбоин или повреждений верхнего слоя пола удаляют старый бетон и заделывают раствором поврежденные участки. При значительной просадке пола желательно уложить дополнительный слой бетона.

На бетонных конструкциях, особенно тех, что расположены в сырых местах, могут появляться грибки, лишаи или гниль. Если не принять своевременно меры, происходит местное нарушение бетона.

Осмотр инженерно-технического оборудования начинают с проверки системы воздухоснабжения. Надежность воздухоснабжения защитных сооружений зависит прежде всего от состояния фильтров-поглотителей.

К характерным дефектам, вызывающим снижение или потерю фильтром-поглотителем защитных свойств, относятся сквозное ржавление корпуса, деформация (смятие) оболочки самого фильтра-поглотителя, пересыпание или усадка шихты, переувлажнение (затопление) водой.

Сквознре ржавление можно обнаружить, если нажать металлическим предметом на место, покрытое ржавчиной. При глубоком ржавлении происходит прогиб оболочки или ее прокол.

Для определения переувлажнения фильтра-поглотителя необходимо отсоединить донную задвижку. Затем с помощью фонарика (переносной лампы) осмотреть через входное отверстие фильтрующий материал и перфорированный цилиндр. При переувлажнении или затоплении фильтра-поглотителя на внутренней стороне донной задвижки видны потеки воды, внутренний перфорированный цилиндр покрыт ржавчиной, на фильтрующем материале — потеки и ржавые пятна. Любой из указанных дефектов дает основание произвести выбраковку фильтра-поглотителя.

В убежище, куда может затекать вода, нижнюю секцию фильтра-поглотителя устанавливают на водонепроницаемый поддон на расстоянии 10 — 15 см от пола, чтобы нетрудно было при необходимости снять донную задвижку.

Результаты заносят в формуляр фильтро-вентиляционного агрегата. Следует указывать, что в фильтро-вентиляционной камере необходимо иметь запасные детали, поставляемые в комплекте с агрегатом.

При осмотре системы вентиляции в противорадиационном укрытии необходимо проверить, правильно ли установлены приточный и вытяжной короба. В целях увеличения тяги вытяжной короб поднимают на высоту не менее 2-3 м.

Надо проверить, не загрязнены ли воздуховоды, противопыльные фильтры, правильно ли подключены вентиляторы (часто из-за неправильного подключения к электромотору вентилятор вращается в другую сторону). Очистку от пыли противопыльных фильтров рекомендуется проводить, промывая их горячим 10 %-ым содовым раствором, а затем горячей водой. После просушки фильтр смазывают индустриальным маслом.

В убежищах, оборудованных для работы в режиме полной изоляции (режим III), проверяют состояние регенеративной установки в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.

Проверяя электроснабжение убежища, необходимо определить исправность аварийного источника электропитания, электрических сетей и заземляющих устройств. У агрегатов, имеющих электропуск, проверяют зарядку аккумуляторных батарей. А у агрегатов, которые запускаются при помощи сжатого воздуха, — давление в пусковых баллонах.

Исправность системы водоснабжения и канализации проверяют открытием вентилей, задвижек и водоразборных кранов.

При осмотре аварийных безнапорных емкостей для питьевой воды устанавливают, чисты ли они, покрыты ли антикоррозийным составом внутренние поверхности баков.

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользование ими в обычных условиях не разрешается.

В противорадиационном укрытии проверяют, есть ли там выносная тара (бочки, ведра, резиновые, полиэтиленовые мешки).

В Московской области ежегодная проверка состояния более 4 тысяч защитных сооружений осуществляется при проведении смотров-конкурсов на лучшее содержание убежищ и ПРУ (рекомендации по этому вопросу содержатся в приказе МЧС России от 5 апреля 1994 г. № 225).

В соответствии с положением о смотрах, они проводятся во всех городах и районах в период с января по октябрь в четыре этапа:

- первый — специально созданные распоряжением глав администраций городов (районов) комиссии проводят проверку состояния и использования ЗС. Результаты доводятся до руководителей и ответственных за эксплуатацию;

- второй — ведется планомерная работа по устранению выявленных недостатков и приведению ЗС в надлежащее состояние;

- третий — комиссии повторно проверяют, но уже ход устранения выявленных недочетов и определяют лучшие убежища и укрытия;

- четвертый — подведение итогов смотров-конкурсов.

В организации и проведении смотров-конкурсов активное участие принимают органы местного самоуправления, Главное управление по делам ГО и ЧС Московской области.

Как показывают результаты, при обилии примеров хорошего содержания защитных сооружений имеют место факты, когда дорогостоящие сооружения подтапливаются грунтовыми водами, разукомплектовываются и постепенно приходят в негодность. Растет количество убежищ, не готовых к приему укрываемых, отмечены случаи их самовольной ликвидации, не везде были приняты меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 23.04.94 г. № 359 "О порядке использования объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями". Договора о сохранности объектов и имущества ГО на ряде предприятий не были заключены, комитеты по управлению имуществом городов и районов оказались в стороне от выполнения соответствующих требований указанного нормативного акта.

### ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ЛЮДЕЙ

Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию начальника ГО объекта. Работы выполняет личный состав групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий. В освобождении помещений, изготовлении недостающих нар и других работах им помогает спасательная команда или другое формирование, которое обычно выделяется в распоряжение командира группы (звена).

Чтобы привести убежище в готовность, следует выполнить подготовительные работы. В первую очередь необходимо открыть основные и запасные входы с целью проветривания помещений. Если убежище использовалось для хранения оборудования или имущества — в самые короткие сроки освободить его. Затем нужно проверить системы фильтро-вентиляции, водо- и энергоснабжения, канализации, отключающие устройства (краны, задвижки, рубильники), герметизацию, а также подключить радиоточку и телефон, установить нары (скамейки), другое необходимое оборудование и имущество, заложить медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время проверяют исправность входов и аварийных выходов, закрывают и герметизируют технологические проемы, устроенные для использования убежища в народнохозяйственных целях, отключают систему отопления помещений, проверяют наличие противопожарных средств. Все указанные работы должны укладываться в сроки, установленные в плане ГО объекта.

Одновременно проводят расконсервацию и пробный запуск дизельной электростанции, пополняют запасы горюче-смазочных материалов и устраняют обнаруженные неисправности.

При подготовке убежища важной задачей является проверка системы фильтро-

вентиляции. Она обеспечивает не только подачу необходимого количества воздуха, но и защиту от попадания внутрь радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных средств.

Звено но обслуживанию убежища включает и переводит на разные режимы работы систему фпльтро-вентиляции, проверяет состояние вытяжных вентиляционных каналов, герметических клапанов, мест соединения воздуховодов.

Перед включением фильтро-ветиляционного агрегата следует проверить, есть ли машинное масло в редукторе электрического вентилятора, затем вручную прокрутить вентилятор и поставить клапан в положение, при котором он работает от основного воздухозаборного канала. Хорошо отрегулированный вентилятор не должен производить ни шума, ни стука.

Электроручной вентилятор опробуется также вращением ручного привода со скоростью не менее 35 — 45 оборотов в минуту.

При подготовке противорадиационного укрытия к приему людей надо проверить правильность установки воздухозаборного и вытяжного коробов, работоспособность имеющихся вентиляторов. Кроме того, следует обратить внимание на заделку лишних дверных и оконных проемов, уплотнение дверей в местах их примыкания к дверным коробкам.

При проверке канализации особое внимание обращают на исправность санитарных узлов, защитно-герметической заглушки, закрывающей вытяжку, канализационной задвижки, которая обеспечивает отключение канализации убежища от внешней сети.

Осматривая входы и аварийные выходы, необходимо убедиться в том, что двери легко закрываются и задраиваются. Аварийный выход должен быть обозначен хорошо видимым указателем.

На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы оповещения, указатели мест размещения медицинского персонала, санитарного узла, пункта раздачи воды.

СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ВОДЫ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Чтобы обеспечить людей водой для питья и гигиенических нужд, в убежищах предусмотрена система водоснабжения от водопроводной сети или артезианских скважин. Минимальный расход питьевой воды — 3 литра на одного человека в сутки.

На случай выхода из строя водопровода создают аварийный запас. Он хранится в специальных стационарных баках, подключенных к системе водоснабжения. Если нет баков, устанавливают переносные бочки, бидоны и другие емкости, которые во время подготовки убежища наполняют водой. Для обеззараживания воды, хранящейся в емкостях, следует иметь запас извести или порошка дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК). Для 1 м' воды требуется 10 г хлорной извести или 5 г ДТС-ГК.

При подготовке противорадиационного укрытия к приему людей воду запасают в бочках, ведрах, бачках, бидонах и другой посуде.

Кроме воды в убежище (противорадиационном укрытии) надо создать запас продуктов питания. Он хранится в специально отведенном месте или отдельном помещении. Набор продуктов может быть таким: консервы, хлеб, сухари, печенье, галеты, сахар, мед, а также вареное мясо, колбаса, масло, сыр для приготовления бутербродов. Для детей нужно иметь обычное или сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки.

Население, укрываемое в защитных сооружениях по месту жительства, должно брать с собой двухсуточный запас продуктов.

Для оказания медицинской помощи в убежище предусмотрена аптечка на каждые 100 — 150 человек. Если нет готовой, можно скомплектовать ее из имеющихся в продаже лекарств и перевязочного материала. Хранится аптечка в металлическом или деревянном ящике.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НЕМ

Население укрывается в защитных сооружениях по сигналам (командам) органов по делам ГО и ЧС, а также самостоятельно — при непосредственной угрозе (химического, радиационного поражения). Заполнять убежище (укрытие) нужно как можно быстрее, поэтому каждый должен знать местоположение закрепленного сооружения и пути подхода к нему.

Маршруты движения желательно обозначить указателями, устанавливаемыми на видных местах (в ночное время — светящимися). Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить людские потоки, на путях к защитному сооружению назначают несколько маршрутов, устраивают дополнительные выходы из производственных и служебных зданий, снимают двери-вертушки на проходных предприятий.

Нужно следить за тем, чтобы заполнение защитного сооружения проводилось организованно, быстро и без паники. В убежище лучше всего размещать людей группами — по цехам, бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каждой группе назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально отведенных местах. Престарелых и больных стараются устроить поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам.

В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты органов дыхания, продуктами питания и личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильнопахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитно-герметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются только по разрешению коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры.

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать посильную помощь больным, инвалидам, женщинами и детям. В соответствии с правилами техники безопасности запрещается прикасаться к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где установлены дизельная электростанция и фильтро-вентиляционный агрегат. Однако в случае необходимости комендант или командир звена может привлечь укрываемых людей к помощи по устранению неисправностей инженерно-технического оборудования, поддержанию чистоты и порядка в помещениях.

После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтро-вентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции. Если убежище имеет тамбур-шлюз, его заполнение может продолжаться и после закрытия защитно-герметических дверей — способом шлюзования.

Для создания нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10 — 15° тепла, летом — 25 — 30°. Измеряют обычным термометром, держа его на расстоянии 1 м от пола и 2 м от стены. Замеры делают при режиме чистой вентиляции через каждые 4 ч, при режиме фильтро-вентиляции — через 2 ч. Влажность воздуха определяют психрометром каждые 4 ч. Нормальной считается влажность не выше 65 — 70 %.

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 0,5 %-ым раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция. Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища. В противорадиационных укрытиях необходимо выполнять те же основные правила и требования, что и в убежище.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ  ЛЮДЕЙ ПРИ ПЕРЕУПЛОТНЕНИИ УБЕЖИЩА

На объектах народного хозяйства, в жилом секторе, где фонд защитных сооружений не достигает полной потребности, заполнение убежищ может проводиться с переуплотнением. В этом случае людей размещают не только в основных отсеках, но и в коридорах, проходах, тамбур-шлюзах.

В подобных условиях пребывание в защитном сооружении должно быть непродолжительным. В результате значительного тепловыделения, увеличения влажности и содержания углекислого газа у людей возможны повышение температуры, учащение сердцебиения, головокружение м некоторые другие болезненные признаки. Поэтому следует всемерно ограничить им физическую нагрузку, усилить медицинское наблюдение за их здоровьем. В каждом отсеке должен действовать санитарный пост.

Важное значение приобретает строгий контроль за воздушной средой. Если в убежище температура воздуха ниже 30° тепла, концентрация углекислого газа не превышает 30 мг/м3 а кислорода содержится 17 % и более, то такие условия принято считать нормальными. При повышении концентрации углекислого газа до 50 — 70 мг/м3 как и при превышении указанных выше других характеристик среды необходимо ограничить физическую нагрузку укрываемых, усилить за ними медицинское наблюдение.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Во всех случаях остается в силе одно непременное условие — в результате использования сооружения не должно портиться оборудование, нарушаться конструкции, ухудшаться защитные свойства, снижаться готовность убежищ и укрытий к приему людей. Категорически запрещено размещать прачечные и овощехранилища, хранить горючие, легковоспламеняющиеся, ядовитые жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и крупногабаритное оборудование.

Аренда под склады допускается в том случае, если размеры материалов, изделий и деталей не будут мешать при необходимости быстро заполнить убежище. При этом стеллажи и полки следует делать так, чтобы их без переоборудования можно было бы использовать в качестве нар или сидений.

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать от будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. Только после этого заключать договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества ГО, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны (Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 359).

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим предприятиям, учреждениям, организациям или кооперативам.

И еще одно требование. Арендатор должен не реже одного раза в два года за свой счет ремонтировать помещения, оборудование и инвентарь, а также содержать их в чистоте и постоянной готовности.

Если арендаторы не выполняют правил эксплуатации, то они привлекаются к ответственности, а договор расторгается.

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, выставки, распродажи, где одновременно в течение длительного времени будет находиться большое количество людей, то целесообразно устанавливать в них дополнительные вентиляторы, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухоразводящую сеть.

Использовать защитные сооружения для народнохозяйственных нужд экономически выгодно. Это особенно важно сейчас, когда мы говорим о рациональном расходовании денежных средств. Особым спросом пользуются убежища-гаражи. Кто из автовладельцев не мечтает, чтобы в подвале был гараж! На Западе таких сооружений значительно больше, чем у нас. Над этой проблемой, видимо, следует подумать нашим градостроителям, прибегая к нормам ИТМ ГО.